Załącznik nr 1 do SWZ
I. Przedmiot zamówienia:

Kotłownia wodna wysokoparametrowa zasilana gazem o mocy 15,00 MW pracująca na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wyposażona jest w kocioł wodny typ TVB-15MW produkcji firmy DANSTOKER (K1) zainstalowany na stale w budynku kotłowni oraz stację uzupełniania wody. W skład kotła wchodzą: 

- palnik gazowy typ TEMINOX G200 Saacke;

- pompa zmieszania gorącego i zimnego, 

- ekonomizer, 

- wymienniki, 

- orurowanie, 

- armatura kontrolno-pomiarowa, 

- pomiary i sygnalizacja.

II. Zakres czynności wykonywanych usług nadzoru, eksploatacji i konserwacji kotłowni gazowej.

Zakres czynności wykonywanych usług nadzoru, eksploatacji i konserwacji kotłowni gazowej.
1. Dotyczących kotła – zgodnie z DTR w tym:

1) konserwację osprzętu kotłowego, sprawdzanie urządzeń zabezpieczających kocioł (zawór  bezpieczeństwa,  czujnik  poziomu  wody); 

2) kontrola pracy palnika (częstość uruchomień, czyszczenie elektrod płytki spiętrzającej), sprawdzenie i ustawianie palnika w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy pracy urządzeń, przedstawienie po rozpoczęciu i zakończeniu sezonu grzewczego, protokółu z przeglądu urządzeń;                                                                                                         

3) okresowe czyszczenie kotła i palnika (przynajmniej 1x w roku);  

4) Okresowe wykonywanie analizy spalin z kotła z palnikiem wentylatorowym (po każdej regulacji palnika – nie rzadziej niż raz na kwartał);

5) Okresowy pomiar ciśnienia gazu na palniku kotła atmosferycznego (po każdej regulacji palnika – nie rzadziej niż raz na kwartał);

6) bieżącą kontrolę temperatury spalin;

7) regularny monitoring wszystkich wielkości mających wpływ na sprawność kotłowni oraz podejmowanie działań mających na celu poprawę sprawności (gdy to konieczne),

8) prowadzenie eksploatacji kotła przy możliwie najniższym ciśnieniu, jednak wystarczającym dla prawidłowej pracy instalacji grzewczej.
Wskazane jest zawarcie umowy na przeglądy i serwis na wyżej wymienione czynności z możliwością dojazdu serwisu na diagnozę i usunięcie awarii w ciągu  48 godzin.

2.  Dotyczących automatyki – zgodnie z DTR w tym bieżące:                       
1) sprawdzanie siłowników zaworów mieszających i klap odcinających;

2) sprawdzanie działania pomp (uruchomienie niepracujących pomp w celu ochrony przed zastaniem);

3) konserwacja i kontrola prawidłowości działania aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej;

4) kontrolę automatyki pogodowej, korekta nastaw w uzgodnieniu z NOWĄ ENERGIĄ (m.in. w zakresie zgodności temperatury czynnika grzewczego z tabelą temperatur).
3. Dotyczących armatury, sieci, instalacji oraz zasobników:
1) sprawdzanie działania zaworów bezpieczeństwa;                       

2) sprawdzanie połączeń armatury, rurociągów; 

3) sprawdzanie działania zaworów i zasuw;           

4) czyszczenie filtroodmulników, filtrów siatkowych;                                              

5) sprawdzanie i uzupełnianie ciśnienia powietrza w naczyniu przeponowym;         

6) kontrolę sieci cieplnej od źródła ciepła do budynku odbiorcy ciepła – rurociąg napowietrzny PEC Legionowo;

7) usuwanie drobnych nieszczelności instalacji węzła;
8) przy kotłowniach całorocznych - okresowe mechaniczne płukanie wymienników cwu – nie rzadziej niż 1 x roku;
9) kontrole instalacji i osprzętu gazowego od zaworu głównego do ścieżki gazowej kotła wraz z urządzeniami pomiarowymi, w tym szafki gazowej.

4. Dotyczących pomieszczenia kotłowni:                                                            

1) naprawa i uzupełnienia izolacji cieplnych i wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych;

2) smarowanie trzpieni zaworów, zasuw, siłowników;

3) wymiana żarówek; 

4) utrzymanie w czystości pomieszczeń kotłowni oraz terenu wokół kotłowni;

5) wykonanie zgodnych z przepisami bhp i p-poż oznakowań (m.in. przewody elektryczne, wyłącznik główny w kotłowni, wyłącznik p-poż na zewnątrz, kierunek przepływu czynnika grzewczego, zakresy pracy bezpiecznej na manometrach, elementy stwarzające zagrożenie – bariery, balustrady, przejścia poniżej 1,9m).
5. Dotyczących obsługa abonamentowej:
1) włączanie urządzeń kotłowni do eksploatacji oraz ich wyłączanie;

2) prowadzenie na bieżąco książki pracy kotłowni;

3) comiesięczny odczyt liczników energii cieplnej w kotłowni;
4) kontrolę cech legalizacji ciepłomierza rozliczeniowego z Odbiorcą;

5) protokólarne potwierdzenie wykonanych czynności w obsługiwanych obiektach;
6) wykonanie przeglądów wynikających z Ustawy Prawo Budowlane w terminach wynikających z tejże Ustawy, z dostarczeniem zamawiającemu stosownych protokołów z przeprowadzonych czynności oraz dokonania wpisu do Książki Budowlanej;

7) dokonywanie legalizacji sprzętu p-poż. bhp – w tym instalacji kontroli upadku z wysokości;
8) udział w kontrolach stanu technicznego urządzeń na zgłoszenie NOWEJ ENERGII;

9) czynny udział w kontrolach i badaniach prowadzonych przez m.in. UDT, itd.
10) obsługa stacji uzdatniania wody (łącznie z materiałami eksploatacyjnymi).
6. Dotyczących usuwania usterek i awarii:

1) niezwłoczne usuwanie usterek i awarii na urządzeniach, instalacjach, sieciach, osprzęcie, automatyce, itd. wraz z meldunkiem telefonicznym do osoby upoważnionej przez NOWĄ ENERGIĘ, o przyczynie awarii, podjętych działaniach i proponowanym sposobie usunięcia awarii oraz potrzebach materiałowo-sprzętowych;
2) rozliczenie kosztów usuwania awarii lub wykonania czynności dodatkowych po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu ze NOWĄ ENERGIĄ, niezwłocznie po usunięciu awarii;

3) wykonywania zaleceń pokontrolnych wpisanych do książki eksploatacji kotłowni lub Książki Obiektu Budowlanego. Rozliczenie kosztów wykonania zaleceń pokontrolnych po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu z Nową Energią, niezwłocznie po wykonaniu zaleceń.

III. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) niezwłocznego stawiennictwa w miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie telefonicznego zgłoszenia dokonanego przez upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO;
2) udziału w kontrolach, zebraniach, komisjach, przeglądach na telefoniczne wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO, sygnalizowane z jednodniowym wyprzedzeniem;

3) zgłaszania ZAMAWIAJĄCEMU nieprawidłowości w funkcjonowaniu eksploatowanych                       i konserwowanych urządzeń w następujący sposób:
- pisemnie – na adres: ul. Olszankowa 36A, 05-120 Legionowo  
- telefonicznie – pod nr tel. 690303378.        

4) niezwłocznego przystąpienia do usuwania skutków awarii, nie później niż w ciągu 1 godziny, od momentu uzyskania informacji o wystąpieniu awarii oraz do podjęcia niezwłocznych działań ograniczających i usuwających jej skutki. Sposób pokrycia kosztów do usunięcia tych skutków, będzie ustalany komisyjnie, z udziałem przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY na podstawie stosownego protokołu. W przypadku gdy odpowiedzialnym za skutki awarii będzie wyłącznie:

a) ZAMAWIAJĄCY – koszty usunięcia skutków awarii zostaną ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego lub kalkulacji powykonawczej, w którym wszystkie przyjęte do kosztorysowania stawki roboczogodziny i narzutów nie mogą przekroczyć średnich stawek wyd. „Sekocenbud”, aktualnych dla okresu wykonania usługi, właściwych dla danego regionu. Koszty usunięcia awarii pokrywa ZAMAWIAJĄCY z zastrzeżeniem, że ceny zakupu materiałów nie mogą być wyższe od średnich cen wyd. „Sekocenbud”, aktualnych dla okresu wykonywania usługi i właściwych dla danego regionu, 

 b)  WYKONAWCA – ponosi on odpowiedzialność za skutki awarii do pełnej wysokości szkody,

5) zapewnienia 24 godzinnego dyżuru telefonicznego, celem zgłaszania upoważnionemu przedstawicielowi WYKONAWCY powstałych awarii:

- pod numer telefonu 690303378
- pod adres e-mail: biuro@nowaenergia.com.pl.

6) uczestniczenia w przeglądach przeprowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego;

7) wykonywania bieżących odczytów (w każdym miesiącu) urządzeń pomiarowych w kotłowni 
do 3 dnia roboczego po zakończeniu miesiąca kalendarzowego;
8) utrzymania porządku w obsługiwanych obiektach i wokół nich (np. koszenie i usuwanie trawy z terenu kotłowni, odśnieżanie terenu wokół kotłowni);
9) prowadzenia eksploatacji i konserwacji kotłowni, i sieci ciepłowniczych zgodnie z przepisami bhp i p.poż. oraz zasadami określonymi w odrębnych przepisach i właściwych instrukcjach; 
10) wykonywania przeglądów sprawności technicznej przewodów kominowych (spalinowych                   i wentylacyjnych) oraz ich czyszczenie i udrażnianie, polegające na:

- kontroli stanu technicznego prawidłowości podłączeń i drożności przewodów dymowych, kominowych i wentylacyjnych,
- usuwania zanieczyszczeń i udrażnianie przewodów kominowych podczas czyszczenia,
- wydawania opinii kominiarskich po zakończeniu usługi zawierającej elementy wynikające z zakresu czynności i obowiązujących przepisów Prawo budowlane, z podaniem terminu dopuszczenia do eksploatacji oraz wykazem uwag i zaleceń;

11) wykonywania przeglądów wynikających z Ustawy Prawo Budowlane w terminach wynikających z tejże Ustawy, z dostarczeniem zamawiającemu stosownych protokołów z przeprowadzonych czynności;

12) dokonywanie legalizacji sprzętu p-poż., bhp – w tym instalacji kontroli upadku z wysokości.

13) wykonywania przeglądów sprzętu p.poż. i zgłaszania ZAMAWIAJĄCEMU terminów jego legalizacji. Koszty legalizacji sprzętu p.poż. ponosi ZAMAWIAJĄCY;

14) każdorazowego dokumentowania wykonanych czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych przez dokonywanie wpisów do książki eksploatacji kotłowni.

Ponadto poza wyżej wymienionym zakresem prac, do obowiązków należą wszystkie inne czynności, wynikające z instrukcji obsługi kotłowni w porozumieniu z NOWĄ ENERGIĄ. 

Wszelkie prace związane z zakresem umowy mogą wykonywać tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia  i  kwalifikacje.

Świadczeniobiorca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie 
z ogólnie dostępnym i aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością oraz instrukcją obsługi, ogólnie obowiązującymi przepisami z zakresu dozoru technicznego, energetyki, przepisami p. poż., bhp, itd.
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